## Sheet1
周口师范学院实验室改造项目（二次）清单
序号 | 项目名称 | 技术参数 | 计量单位 | 项目数量 | 备注
一 | 楼顶部分
1 | 实验室专用玻 璃钢风机 | 1. 材质：玻璃钢材质； 2. 规格： GF4-72-10C-11KW； 3. 转速：800转； 4. 风量：22000-29000m³/h； 5. 风机：变频风机； 6. 全压： 1050-800。 7. 含减震器、钢制底座、脚垫等。 | 台 | 1
2 | 实验室专用玻 璃钢风机 | 1. 材质：玻璃钢材质； 2. 规格： GF4-72-6C-4KW； 3. 转速： 1450转； 4. 风量：7210-11640m³/h； 5. 风机：变频风机； 6. 全压： 1099-494pa。 7. 含减震器、钢制底座、脚垫等。 | 台 | 3
3 | 实验室控制系统 | 1. 采用上位控制系统运行控制风机启停； 2. 控制开启角度，控制每个控制点风速； 3. 保证各点达到所需排风量； 4. 系统运行时，（系统框图）采用现场总线控制技术，由智能控制器检测采集控制点开或关的信号（调风阀开/关），分析不同的控制点使用状态，输出每种组合下的运行参数，调风阀接受运行参数调整风阀角度； 5. 11KW变频器接受运行参数控制风机运行； 6. 随机开关控制点保证达到排风量。 | 套 | 1
4 | 实验室控制系统 | 1. 采用上位控制系统运行控制风机启停； 2. 控制开启角度，控制每个控制点风速； 3. 保证各点达到所需排风量； 4. 系统运行时，（系统框图）采用现场总线控制技术，由智能控制器检测采集控制点开或关的信号（调风阀开/关），分析不同的控制点使用状态，输出每种组合下的运行参数，调风阀接受运行参数调整风阀角度； 5. 4KW变频器接受运行参数控制风机运行； 6. 随机开关控制点保证达到排风量。 | 组 | 3
5 | 风机更换皮带轮 | 1. B型 | 组 | 7 | 国标
6 | 风机维护保养 | 1. 风机面打磨除锈，涂刷防锈底漆、面漆2遍； 2. 异型面打磨、刷漆。 | 组 | 14 | 国标
7 | 电机维护保养 | 1. 电机拆卸，打磨除锈，涂刷防锈底漆、面漆2遍； 2. 更换润滑油； 3. 制作电机防雨罩。 | 台 | 14 | 国标
8 | 风管软连接 | 1. 规格：三防布现场制作； 2. 内外2层 。 | ㎡ | 62.5 | 国标
9 | 防雨帽 | 1. 规格： 10C/6C； 2. 材质：玻璃钢。 | 个 | 5 | 国标
10 | 裸漏电缆更换 | 1. 规格：ZR-YJV5*4mm ； 2. 敷设方式：JDG25 穿管敷设 。 | m | 60 | 国标
11 | 裸漏电缆更换 | 1. 规格：ZR-YJV5*10mm； 2. 敷设方式：JDG40 穿管敷设。 | m | 48 | 国标
12 | 屋顶机组底部防水破坏机重新修复 | 1. 方式：原有材料修复 。 | ㎡ | 18
二 | 室内部分
13 | 电路、信号线路维护 | 1. 强电线路排查排查、检修、调试； 2. 弱电线路排查排查、检修、调试。 | 点 | 94 | 国标
14 | 全钢通风柜 | 1. 全钢结构； 2. 规格型号：1500*820*2350mm。 | 台 | 1 | 国标
15 | 通风柜理化板台面更换 | 1. 更换威盛亚实芯理化板； 2. 规格型号：1400*800mm。 | 张 | 1
16 | 通风柜维护 | 1. 表面，台面打磨除锈 ； 2. 涂刷防锈底漆、面漆2遍。 | 台 | 7 | 国标
17 | 风管管道 | 1. 材质：PP材质； 2. 规格： Ø250mm。 | m | 60 | 国标
18 | 风管管件 | 1. 材质：PP材质； 2. 规格： Ø250mm ； 3. 45°弯头。 | 个 | 40 | 国标
19 | 风管管件 | 1. 材质：PP材质； 2. 规格： Ø250mm ； 3. 90°弯头。 | 个 | 20 | 国标
20 | 电动阀 | 1. 材质：PP材质； 2. 规格： Ø250mm 。 | 套 | 20 | 国标
21 | 电动阀 | 1. 材质：PP材质； 2. 规格：定制非常规尺寸20*420*220mm。 | 套 | 3 | 国标
22 | 通风橱视窗升降钢丝更换 |  | 处 | 10
23 | 通风设备及辅料吊车 上下楼顶 |  | 项 | 1 | 国标